MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL FORUM.

TÍTULO: Nuevo sistema de tierra.

EDICIÓN DEL FORUM:        Código: 0500927

CATEGORÍA: Destacado.

Grupo: Industria y Medio Ambiente.

AUTOR(s) PRINCIPAL (s): Ángel de Jesús Ruiz Hernández.

NOMBRE Y LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Investigaciones para la Construcción Villa Clara.

TELÉFONOS: 202440          E-mail: angelito@eniavc.cu     ORGANISMO: MICONS

MUNICIPIO: Santa Clara    PROVINCIA: Villa Clara

RESUMEN:

La situación actual del desarrollo de equipos informáticos; científicos y médicos dada su alta tecnología requieren de sistema de protección contra rayos y sobre tensione que sean eficaces .

La protección contra rayos ; las sobre tensiones y los sistemas de tierra son los 3 elementos a tener en cuenta para una protección correcta .En este trabajo ponemos a consideración la innovación del Sistema de tierra.

Situación actual del mercado

Todo sistema de protección contra descargas eléctricas y sobre tensiones requieren de tomas de tierra  eficaces que cumplan con las exigencias de las normas.

En la actualidad para hacer sistemas de tierra se utilizan electrodos naturales y artificiales; entre estos últimos podemos mencionar los electrodos de acero cobreado; las placas de cobre ; los electrodos de grafito .

Cada uno tiene sus características pues al ser de diferentes tipos su forma de instalación varia sin embargo todos deben cumplir garantizar en el terreno la resistencia requerida.

La situación económica del país no permite el nivel de importación necesario que se requiere dados los altos precios.

Al precio del mercado interno:

1-Electrodo de acero cobreado oscila desde 22 hasta 21 CUC

2- Placa de cobre cuesta 363CUC

3-Electrodo de grafito dependiendo de su tipo hasta 476 CUC

4-Abrazadera para pica va desde los 5 hasta 21 CUC

5-El cable para tierra cuesta hasta 11 CUC en dependencia de su calibre

Para garantizar la efectividad de un sistema de tierra por un tiempo prolongado se utilizan diferentes aditivos base Bentonita que actualmente son importados y cuestan en el mercado interno 25 CUC la bolsa .Cada sistema de tierra puede necesitar hasta 50 de estas bolsas .

Como se puede apreciar una sola toma de tierra puede valer mas de 1000 CUC en materiales sin incluir la mano de obra .Es una protección muy necesaria pero no todos pueden ordenar ejecutarla.

En el mercado hace mese no hay materiales para aterramiento sin embargo la necesidad existe .Nos dimos a la tarea de innovar y buscar variantes factibles y que cumplieran con las normas .

Hemos realizado sistema de proteccion contra rayos y sobre tensiones con nuestra innovación en :

- Empresa de Hormigón  Villa Clara

- ECOA 44

- Centrales de generación eléctrica a partir de Diesel o Fuel OIL

- Empresa Materiales de la Construcción

- Acueducto de Jagüey Grande

- Grupos Electrógenos en 15 Empresas de la provincia

- Empresa EDESCON

- Oficina Central y 3 Fabricas de la Empresa de pinturas Vitral en la Habana

Características de la innovación

Una tierra se ejecuta hincando un electrodo de cualquier tipo a partir de los 50cms de profundidad .Se pondrán tantos electrodos como se requieren para obtener la resistencia adecuada ; luego se unen al cable de tierra y se agregan el mejorador de tierra .

En nuestro método utilizamos una perforadora para ejecutar calas hasta de 5 mts ; luego introducimos el cable de tierra hasta el fondo de la misma y rellenamos el orificio con Bentonita y capa vegetal .

Los resultados obtenidos por este método y certificados por la APCI cumplen con las normas y resistencias inferiores a 3 ohms  la mayoría no llega a 1 ohms.

Resultados

- Según Norma las uniones mecánicas deben ser físicamente sólidas y eléctricamente continuas.

Con nuestra propuesta esta exigencia se cumple pues se garantiza la continuidad hasta tierra y al no existir dichas uniones el peligro de dañarse el Sistema de Tierra puede dañarse por mala manipulación o impacto de rayo

-Se utiliza bentonita nacional que cuesta 118 pesos la tonelada.

- Otro aspecto de suma importancia ha sido la continuidad de la producción .

En el año 2009 la gerencia general de ECOSOL COPEXTEL de Ciudad Habana solicito a nuetra provincia Bentonita por valor de 700 000 CUC.

Realizar los aterramientos por este método minimiza las importaciones por lo que hace que este servicio sea asequible a todos los interesados.

Este método a garantizado que dentro de este campo la ENIA haya ganado prestigio y sea en la actualidad una Empresa líder en la provincia.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO.

Al utilizar menos material su costo de producción es bajo comparado con el tradicional y propicia que se amplie el mercado a los que disponen de menos recursos

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ESPERADO.

Los resultados obtenidos indican que con los años varía muy poco el valor del sistema de tierra y no afectan el medio ambiente .

ACTIVIDADES QUE BENEFICIA:

Con nuestros metodos de trabajo se garantiza no solo la producción del Equipo de Aterramiento sino que tambien se cubre una parte importante de la producción del Equipo de Perforación

GRADO DE GENERALIZACION:

El trabajo está generalizado en todo el pais .

ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE SE BENEFICIAN:

Todos los organismos del Estado y la población en general